ДОГОВОР   №226/1-ИЕ.

г. Москва                                                                                                                           «__» июня 2003г.

Общество с ограниченной ответственностью «СатКо-3Т»  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Чугаринова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Автоматизация, сигнализация, связь», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора г-на Сиволобова С.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем:

# Статья 1. Предмет Договора.

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по разработке рабочего проекта в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Договору) по объекту: Московский театр «Et Cetera», г.Москва, на пересечении Боброва и Фролова переулков по следующим системам:

- Охранная сигнализация (ОС); - Телевизионное наблюдение (СТН); - Контроль и управление доступом (СКУД); - Пожарная сигнализация (АПС) и автоматика противодымной защиты (АПЗ); - Оповещение о пожаре (СО) и радиотрансляция (РТ); - Эфирное и спутниковое телевидение (ЭСТВ); - Структурированная кабельная сеть (СКС); - Телефонная связь (СТС); - Микросотовая связь (МС); - Электрочасофикация (ЭЧ); - Кабелепровод (КК); - Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС).

## Статья 2. Стоимость работ по Договору.

2.1. Общая стоимость настоящего Договора на  основании Протокола согласования договорной цены (Приложение № 2 к настоящему Договору), составляет 240.000 рублей (Двести сорок тысяч рублей 00 копеек) в т.ч. НДС 20% - 40.000 рублей (Сорок тысяч рублей 00 копеек).

### Статья 3. Порядок и условия оплаты.

  - До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере 120.000 рублей (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 20.000 рублей  в течение пяти банковских дней с даты подписания настоящего Договора.

  - После завершения работ Заказчик оплачивает Исполнителю оставшуюся сумму в размере 120.000 рублей (Сто двадцать тысяч рублей 00 копеек), в т.ч. НДС 20% - 20.000 рублей, в течение пяти банковских дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

## Статья 4. Сроки выполнения работ.

4.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания и до исполнения обязательств Сторонами по настоящему Договору.

4.2. Датой исполнения обязательств по настоящему Договору является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ по настоящему Договору и проведения взаиморасчетов между Сторонами.

4.3. Все работы, предусмотренные настоящим Договором, выполняются в соответствии с Графиком производства работ (приложение № 3 к настоящему Договору). Началом работ по настоящему Договору является дата перечисления аванса на расчетный счет Исполнителя.

4.4. При отсутствии полных исходных данных для проектирования сроки выполнения работ по настоящему Договору увеличиваются на время задержки работ Заказчиком.

## Статья 5. Права и ответственность Сторон.

5.1. Заказчик обязан в течение пяти рабочих дней с даты подписания настоящего Договора предоставить Исполнителю согласованные с Инвестором исходные данные для разработки рабочего проекта. Предоставить Исполнителю планировочные чертежи объекта в бумажном виде и на электронном носителе.

5.2. Заказчик производит оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в Статье 3 настоящего Договора.

5.3. Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приемки работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае, если Заказчик в пяти дневный срок не направит в адрес Исполнителя, подписанный им Акт приемки-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ, работа считается выполненной и подлежит оплате.

В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем замечаний и сроков их выполнения.

  - Исполнитель обязан выполнить проектные работы в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему  Договору) и выдать рабочую документацию в 5 (пяти) экземплярах.

  - Исполнитель согласовывает рабочие проекты по противопожарным системам в Управлении Государственной Противопожарной Службы г. Москвы.

5.6. В случае невыполнения работ в сроки, предусмотренные в Статье 4, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 5%.

5.7. В случае задержки платежей за выполненные Исполнителем работы согласно Статье 3 настоящего Договора Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от стоимости настоящего Договора, но не более 5% стоимости настоящего Договора.

5.8. Стороны сообщают друг другу фамилии своих представителей, уполномоченных на решение технических и организационных вопросов, связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

Статья 6. Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение обязательств вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными, непредвиденными и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю.

  - Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее трех дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

Статья 7. Прочие условия.

7.1. Изменения  и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.

7.2. В случае изменения объема работ и исходных данных, Стороны пересматривают сроки выполнения работ и их стоимость.

7.3. Авторский надзор при проведении монтажных работ в соответствии с разработанным по настоящему Договору проектом осуществляется Исполнителем по отдельному Договору.

7.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, Стороны будут стараться решать путем переговоров. Если споры и разногласия останутся неурегулированными между Сторонами, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится по одному экземпляру настоящего Договора.

7.6. Приложения №1 (Техническое задание), №2 (Протокол согласования договорной цены) и №3 (График выполнения работ) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Статья 8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

| Заказчик: ООО «СатКо-3Т» ИНН 7705402826 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, т. 958-69-78 р/с 40702810500020001226 в Дополнительном офисе «Москворецкий» ОАО «МИнБ» г. Москва БИК 044525600 к/с 30101810300000000600 | Исполнитель: ООО «АСС» ИНН 7707253351 103051, г.Москва, ул. Садовая-Каретная, д.20, стр.1. Тел. 978-48-66, 978-48-34. Р/с 407 028 105 000 000 000 73 в ООО КБСИ «Стройиндбанк» К/с 301 018 104 000 000 001 08 БИК 044 552 108 |
| --- | --- |

Заказчик:                                                          Исполнитель:

Генеральный директор                                  Генеральный директор

ООО «СатКо-3Т»                                             ООО «АСС»

_________________ А.В. Чугаринов              _________________ С.М. Сиволобов

Приложение № 1

К Договору № 226/1-ИЕ

от «01» сентября 2003г

# Техническое задание на выполнение

проектных работ по слаботочным системам.

По объекту:   Московский театр «Et Cetera».

По адресу:     г.Москва, на пересечении Боброва и Фролова переулков.

Перечень разделов рабочего проекта:

- Охранная сигнализация (ОС); - Телевизионное наблюдение (СТН); - Контроль и управление доступом (СКУД); - Пожарная сигнализация (АПС) и автоматика противодымной защиты (АПЗ); - Оповещение о пожаре (СО) и радиотрансляция (РТ); - Эфирное и спутниковое телевидение (ЭСТВ); - Структурированная кабельная сеть (СКС); - Телефонная связь (СТС); - Микросотовая связь (МС); - Электрочасофикация (ЭЧ); - Кабелепровод (КК); - Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС).

1. Система охранной сигнализации (ОС).

Система охранной сигнализации предназначена для обнаружения и регистрации фактов несанкционированного проникновения на территорию объекта или в отдельные помещения и оповещения персонала службы безопасности о возникновении нештатных ситуаций.

Согласно действующих норм, система охранной сигнализации должна основывается на многорубежном принципе построения.

Система охранной сигнализации должна обеспечивать:

- автоматизированный режим осуществления охраны;

- формирование и передачу управляющих и тревожных сообщений по охранной сети объекта с идентификацией охраняемых помещений и зон;

- прием, обработку, хранение и документирование поступающих сигналов в реальном масштабе времени;

- постановку и снятие с охраны отдельных контролируемых зон, как с пульта оператора, так и с пользовательского пульта;

- автоматическое диагностирование электронных средств и самодиагностирование системы;

- формирование и ведение базы оперативных и служебных данных, хранение информационно-справочного фонда, поиск и выдача, по санкционированному запросу, необходимой информации;

- возможность вывода, при поступлении сигнала тревоги, на монитор оператора соответствующих планов помещений и этажей с указанием мест расположения сработавших извещателей.

Для построения системы охранной сигнализации необходимо использовать оборудование фирмы «Ademco».

Для организации многорубежной системы применить датчики (извещатели), основанные на различных физических принципах действия (магнитоконтактные, ультразвуковые, инфракрасные, объемные, радиолучевые и т.п.).

###### 2. Система телевизионного наблюдения (СТН).

Система телевизионного наблюдения предназначена для круглосуточного наблюдения за оперативной обстановкой вокруг здания и в определенных внутренних зонах и помещениях.

Применить оборудование, выпускаемое фирмой Panasonic, Sony, Sanyo, ISS.

СТН должна обеспечивать:

- вывод на мониторы видеоинформации поступающей от любой телекамеры и управление телекамерами с устройствами наведения;

- возможность выделения участков изображения для автоматического анализа видеоинформации, поступающей от телекамер, и выдачу сигнала “тревога” при обнаружении движения в контролируемой зоне наблюдения;

- круглосуточную выдачу видеоинформации с телекамер на экраны видеомониторов;

- автоматическое/ручное управление коммутацией выводимой на монитор видеоинформации от одной или нескольких телекамер;

- формирование полиэкранного режима вывода видеоинформации на мониторы;

- анализ поступающих тревожных сигналов от других систем и формирование выводимой видеоинформации по этим сигналам;

- оперативную запись видеоинформации от любой телекамеры в режиме реального времени (как в автоматическом режиме, так и по команде оператора);

- оповещение о повреждениях/неисправностях телекамер и кабельных магистралей;

- управление режимами записи видеоинформации поступающей от телекамер.

Проектом предусмотреть установку терминала СТН (видеомониторы + пульт управления) в помещении серверной на 4 этаже.

В помещении поста охраны на 1 этаже предусмотреть установку квадратора и видеомонитора.

Применяемые телекамеры должны иметь параметры, обеспечивающие качественное изображение контролируемой зоны с учетом места установки и изменений освещенности:

- чувствительность не менее 0,3 люкс;

- разрешающая способность не менее 400 твл;

- наличие высокоскоростного электронного затвора;

- наличие функции компенсации заднего света;

- наличие кварцевой стабилизации частоты строчной развертки.

- Обеспечение высокого качества отображения видеоинформации достигается применением видеомониторов с разрешающей способностью не менее 600 твл и стабилизацией по высокому напряжению.

###### 3. Система контроля и управления доступом (СКУД).

###### СКУД предназначена для организации доступа посетителей и сотрудников в здание.

СКУД построить на базе комплекса управлением доступом» компании «Apollo» (США).

В состав СКУД должны входить:

- терминалы для лифтов;

- терминалы устройств считывания карточек;

СКУД  должна обеспечивать:

- разблокирование прохода, под контролем дежурного службы безопасности, с регистрацией данного факта в базе данных;

- графическое отображение состояния системы с выводом планов мест установки контроллеров и считывателей;

- автономную работу в случаях отключения других систем комплекса.

Служебные помещения должны оборудоваться электромеханическими или электромагнитными замками и считывателями электронных ключей.

Все тревожные сообщения в системе должны регистрироваться и передаваться на центральный пункт наблюдения (ЦПН).

- Пожарная сигнализация (АПС) и автоматика противодымной защиты (АПЗ).

В соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ)  все помещения здания должны оборудоваться автоматической системой пожарной сигнализации с установкой дымовых, тепловых и ручных извещателей для подачи управляющего сигнала на запуска систем дымоудаления и подпора воздуха, автоматического отключения общеобменной вентиляции, автоматического включения систем оповещения о пожаре, остановку и опуск лифтов на 1-й посадочный этаж, разблокирование системы контроля доступом.

В проекте использовать оборудование адресной системы пожарной сигнализации фирмы «ESMI».

Система пожарной сигнализации должна быть полностью интегрирована с центральной графической частью, оператор просматривать планировки здания, вводить или менять данные, адаптировать систему к своим нуждам, модифицировать значения параметров.

Установить приемно-контрольную панель на 1 этаже в помещении поста охраны.

###### Система оповещения (СО) и радиотрансляции (РТ).

Оборудовать помещения здания в соответствии с требованиями НПБ.

В соответствии с требованиями УПО г. Москвы общее оповещение осуществлять из помещения пожарного поста на 1 этаже, где разместить радиоузел местного вещания и пожарного оповещения.

Радиоузел должен обеспечивать передачу трех программ городской радио трансляции, пожарное оповещение и должен включать в себя усилительное оборудование с резервированием каждой группы однотипных усилителей, тюнеры для приема эфирных программ, цифровой процессор пожарного оповещения, магнитофоны, лазерный проигрыватель.

За основу построения системы оповещения  принять оборудование фирмы "INTER-M" (Ю. Корея).

Станционная аппаратура системы оповещения установить на 1 этаже в технологическом помещении охраны.

6. Система спутникового и эфирного телевидения (ЭСТВ).

Система спутникового и эфирного телевидения должна состоять из следующих подсистем:

- подсистемы спутникового телевидения (СТВ);

- подсистемы эфирного (вещательного) телевидения (ТВ);

Отвечать  следующим требованиям:

- обеспечение высококачественного приема транслируемых программ;

- предоставление возможности мобильного изменения конфигурации.

Перечень программ эфирного вещания предусматривает прием всех доступных в г. Москве каналов метрового и дециметрового диапазона.

Предусмотреть возможность подключения спутникового телевидения «НТВ Плюс».

Систему построить на базе цифрового оборудования фирмы WISI.

- Структурированная кабельная сеть (СКС).

Выполнить рабочий проект по структурированной кабельной сети (СКС) на базе оборудования фирмы «KRONE», руководствуясь требованиями международного стандарта ISO/IEC-11801 2002г.

Критерии при построении СКС:

- За основу положить древовидную топологию (структура иерархической звезды).

- Функции узлов структуры должно выполнять коммутационное оборудование различного вида, которое должно иметь две основные разновидности – индивидуальные информационные розетки (2 порта RG45 – горизонтальная подсистема – симметричный кабель) и панели, образующие групповое коммутационное поле.

- Категории кабелей и разъемов СКС должны поддерживать приложения класса Е (категория 6; Gigabit Ethernet).

- Размещение рабочих мест должно обеспечить адаптацию к различным изменениям организационно-штатной структуры без проведения дополнительных работ из следующего расчета:

- в административных помещениях предусмотреть 1 рабочее место на 6 кв.м.

- в технических помещениях – не менее 1 рабочего места.

На 4-ом этаже в помещении серверной (аппаратной) разместить кроссовую внешних магистралей (КВМ) и кроссовую здания (КЗ). На каждом этаже в кроссовых (в слаботочных стояках)  разместить кроссовую этажа (КЭ), которая должна соответствовать горизонтальной подсистеме данного уровня.

КЗ и КЭ завязать между собой 12-ти волоконным многомодовым оптическим кабелем (50/125) и 100 парным UTP кабелем 5-ой категории с расшивкой на 110 кросс.

Коммутационное оборудование в КЗ и КЭ разместить в шкафах фирмы «Rittal».

Локально-вычислительную сеть выполнить на базе оборудования фирмы «3COM». ЛВС должна отвечать следующим требованиям:

- обеспечение возможности объединения компьютеров в единую вычислительную сеть на базе СКС здания.

- Обеспечение пользователей на рабочих местах соединениями с локальными, корпоративными и глобальными компьютерными сетями и информационными службами.

- Скорость передачи данных между рабочими станциями должно быть не менее 1ГБт/с.

Оборудование рабочих мест и сервера приобретает и устанавливает Заказчик.

###### 8. Система телефонной связи (СТС).

Систему телефонной связи (ТФС) строить на привязке здания к телефонным сетям общего пользования и, прежде всего МГТС, а также включения в структурированную кабельную сеть здания.

В качестве базового оборудования применить оборудование фирмы "AVAYA” (США) УАТС Definity BCS.

УАТС должна решать различные задачи, такие как:

- организация корпоративной сети с общей нумерацией;

- возможность стыковки к сетеобразующему оборудованию с разными интерфейсами связи и протоколами, в том числе с ISDN;

- организация интегрированной микросотовой связи DEСT,

- возможность оптимизации выбираемого маршрута соединения (LCR);

- разделение внутренних абонентов на независимые группы пользователей;

- широкий выбор сервисных услуг;

- интеграция передачи данных и голоса;

Оборудование УАТС Definity BCS расположить в помещение АТС. Количество цифровых и аналоговых портов в пропорции 60 на 40%.

Дополнительно оборудовать помещение диспетчерской телефонной розеткой с возможностью подключения прямого телефонного номера от МГТС (Для связи диспетчера с УГПС).

- Микросотовая связь (МС).

Предусмотреть проектом систему микросотовой связи на оборудовании ф. «AVAYA». Она должна обеспечивать оперативную связь административного и технического  персонала театра, обслуживающего персонала и сотрудников службы безопасности в здании и прилегающей территории.

- Электрочасофикация (ЭЧ).

Первичные электрочасы установить в помещении диспетчерской, вторичные электрочасы установить в местах общего пользования и постоянного пребывания людей.

Применить оборудование ф. «Mouser Bayer» (Швейцария).

- Система кабелепровода (КК).

Система кабелепровода (закладных устройств) в здании предназначена для обеспечения прокладки кабелей систем телекоммуникаций.

Система является физическим носителем для всех слаботочных систем.

Проектирование закладных устройств осуществить в соответствии с требованиями СНиП и ПУЭ.

Предполагаемая в здании система кабелепроводов включает в себя трубы для кабелей, лотки, короба со встроенными в них подрозетниками и пользовательскими розетками на рабочих местах, гофротрубки, металлорукава, расходные материалы, крепёжные и установочные изделия.

Проводку кабелей в коридорах осуществить с использованием пространства подвесного потолка в лотках.

В офисных помещениях применить электротехнические короба (кабель-каналы) со встроенной системой розеток.

Применить систему кабель-каналов фирмы Legrand.

Кабель-каналы расположить на высоте 0,8-1м, от уровня пола.

На каждом рабочем месте установить информационные розетки типа 2хRJ-45 – 1 шт.

Для обеспечения совместной прокладки в одном кабель-канале электрических и информационных кабелей использовать сепаратор, отделяющий кабели электропитания 
(две верхних части кабель-канала) от информационных кабелей (нижняя часть канала),

Предусмотреть оборудование слаботочных шкафов (стояков) связи кабельными лотками фирмы Legrand для вертикальной прокладки кабелей и перфорированными платами.

12. Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем (АДИС).

В составе раздела предусмотреть автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем на базе оборудования ф. «Lendis&Shtefa» (SIEMENS), обеспечивающих функционирование здания:

- Индивидуальный тепловой пункт (ИТП);

- Вентиляция и кондиционирование;

- Тепловые завесы;

- Холодоснабжение и холодильная установка;

- Хозяйственно-питьевое водоснабжение;

- Электроснабжение и освещение.

Все указанные системы должны иметь:

- автоматический контроль технологических параметров;

- регулирование технологических параметров;

- сблокированный пуск/останов электроприводов, входящих в технологическую схему, осуществляемый локальными системами автоматизации, объединяемыми в дальнейшем в единую систему диспетчеризации и контроля.

В центральном диспетчерском пункте здания на 1-м этаже установить базовое оборудование:

- Компьютер;

- Цветной монитор;

- Контроллер сети;

- Интерфейс линии передачи данных.

Система диспетчеризации должна обеспечивать:

- возможность дистанционного включения (отключения) оборудования инженерных систем;

- обобщённую сигнализацию работы инженерных систем;

- обобщенный сигнал "Авария" каждой инженерной системы;

- дистанционный контроль основных параметров в характерных точках инженерных систем;

- возможность регулирования основных параметров инженерных систем.

Автоматизация теплоснабжения (ИТП).

Настоящим разделом предусмотреть резерв емкости на центральном пульте диспетчера для подключения информации о работе индивидуального теплового пункта (ИТП) в систему диспетчеризации здания. Автоматизацию ИТП выполнить на оборудовании ф. «Danfos» или  «SIEMENS». Автоматизация системы учета потребляемого тепла разрабатывается по отдельному проекту и в объем данного технического задания не входит.

Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования.

Система автоматизации должна обеспечивать:

- сблокированный пуск/останов электроприводов системы вентиляции, включая

клапаны и насосы на трубопроводах подачи теплоносителя в систему, насосы камер орошения, заслонки наружного воздуха;

- защиту калориферов от замораживания по температуре наружного воздуха и температуре теплоносителя;

- обогрев заслонок наружного воздуха (при применении заслонок с уплотнением из морозостойкой резины обогрев не выполняется);

- регулирование температуры в напорном воздуховоде приточного вентилятора либо во всасывающем воздуховоде вентилятора рециркуляции подачей теплоносителя в систему (для центральных и автономных кондиционеров двумя теплоносителями – горячим и холодным);

- регулирование относительной влажности воздуха путем автоматического управления парогенератором;

- визуальный контроль технологических параметров;

- работу системы в режимах: «зима-лето», «диспетчер – со щита автоматизации», «диспетчер – по месту» и т.д.

- групповой пуск системы с локального щита автоматизации или с пульта диспетчера;

- отключение систем общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре.

На локальном щите автоматизации должна отображается следующая информация:

- о работе системы;

- об аварии в системе;

- о срабатывании защиты от замораживания («авария» - при включенной системе и «неисправность» - при отключенной);

- о состоянии электроприводов (откр.-закр. И вкл.-откл.) индивидуально для каждого привода;

- о срабатывании резерва;

- о выбранных режимах работы («зима-лето», «основной– резервный», «диспетчер – со щита автоматизации», «диспетчер – по месту»).

На пульт  диспетчера должна поступать следующая  информация:

- о работе системы;

- об аварии в системе;

- о срабатывании защиты от замораживания («авария» - при включенной системе и «неисправность» - при отключенной);

- о срабатывании резерва;

- о выбранных режимах работы («зима-лето», «диспетчер – со щита автоматизации», «диспетчер – по месту).

Автоматизация воздушно-тепловых завес.

Предусмотреть управление тепловой завесой в зависимости от температуры воздуха в помещении (для входных тамбуров в здание), защиту электрокалорифера от перегрева (в случае использования водяных завес).

На пульте диспетчера представить следующую информацию:

- о состоянии воздушно-тепловой завесы (работает) по вызову;

- об аварии.

Автоматизация систем холодоснабжения.

Комплекс системы холодоснабжения поставляется фирмой производителем в комплекте с аппаратурой управления и автоматизации.

С блоков автоматизации в систему диспетчеризации должен поступать информация:

- о работе систем;

- аварии систем;

- о включении резервного насоса (сигнал неисправности в системе);

- о текущих значениях рабочих величин в системах (по вызову).

Автоматизация хоз. - питьевого водоснабжения.

Для системы хоз-питьевого водоснабжения здания применена повысительная установка, управляемая системой автоматики, поставляемой комплектно с технологическим оборудованием фирмой производителем технологического оборудования.

На пульте диспетчера предусматривается сигнализация:

- работы установки (световой сигнал);

- неисправности установки (световой и звуковой сигналы);

- аварии (световой и звуковой сигналы);

- величины технологических параметров (по вызову).

Сигнализация о срабатывании систем противодымной защиты.

В систему диспетчеризации поступает сигналы:

- о срабатывании противопожарных клапанов;

- о включении вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;

- об отключении систем вентиляции.

Диспетчеризация электроснабжения и освещения.

Система диспетчеризации электропитания должна обеспечивать:

-     контроль напряжения на вводах электрощитов питания и управления и положение АВР.

- при выходе напряжения за установленные значения и переходе АВР в  положение питания от резервного ввода формирование аварийных сигналов.

- Подачу сигнала на отключение питающих распределительных выключателей с ГРЩ в случае пожара.

- управление освещением зон и помещений комплекса: архитектурное освещение, реклама, общее наружное освещение. Освещение зрительского комплекса (фойе, кулуары) по заданным режимам работы.

| Представитель Заказчика |  |
| --- | --- |
| Представитель ЗАО «АрконСтрой» | А.В. Чугаринов |
| Представитель ООО «АСС» | С.М. Сиволобов |

Приложение № 2

К Договору № 226/1-ИЕ

от «__» июня 2003г

Протокол согласования  договорной цены.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика – генеральный директор ООО «СатКо-3Т» Чугаринов А.В., действующий на основании Устава, с одной стороны, и представитель Исполнителя – генеральный директор ООО «Автоматизация, сигнализация, связь» г-н С.М. Сиволобов, действующий на основании Устава, с другой стороны, настоящим удостоверяем, что Заказчик и Исполнитель достигли соглашения о договорной цене по Договору № 226/1-ИЕ от «__» июня 2003 г. в сумме 240.000 рублей (Двести сорок тысяч рублей 00 копеек)  в т.ч. НДС (20%) 40.000 рублей (Сорок тысяч рублей 00 копеек).

Настоящий протокол стороны признают основанием для взаимных расчётов между Заказчиком и Исполнителем.

Заказчик:                                                          Исполнитель:

Генеральный директор                                  Генеральный директор

ООО «СатКо-3Т»                                             ООО «АСС»

_________________ А.В. Чугаринов              _________________ С.М. Сиволобов

Приложение № 3

К Договору № 226/1-ИЕ.

от «__» июня 2003г

График производства работ.

| № | # Вид работ | ### Сроки выполнения работ, рабочий день |
| --- | --- | --- |
|  | Получение исходных данных | 5 (пять) дней с даты подписания Договора |
|  | Разработка рабочей документации | 60 дней с даты получения исходных данных |
|  | Согласование рабочей документации с Заказчиком | 10 дней с даты разработки рабочей документации |
|  | Устранение замечаний | 7 дней с даты получения замечаний |
|  | Согласование рабочей документации по противопожарным системам с УГПС | 20 дней с даты разработки рабочей документации |
|  | Устранение замечаний | 7 дней с даты получения замечаний |
|  | Выдача рабочей документации Заказчику В 3-х экземплярах. | 3 дня с даты устранения замечаний |

Заказчик:                                                          Исполнитель:

Генеральный директор                                  Генеральный директор

ООО «СатКо-3Т»                                             ООО «АСС»

_________________ А.В. Чугаринов              _________________ С.М. Сиволобов